{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":157,"n_cols":11,"rows_kept":157,"merged":[[0,0,0,10],[2,1,2,10],[29,1,30,1],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[29,8,30,8],[29,9,30,9],[73,1,74,1],[75,1,76,1],[154,1,154,5],[154,6,154,9],[155,1,155,5],[155,6,155,9],[156,0,156,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泰州市体育公园项目空调设备招标清单"]
["序号","部位、名称","技术参数及规格、型号","单位","数量","除税单价（元）","税金（税率13%）","采保费（2%）","含税单价（元）","含税合价（元）","备注"]
[null,"地下商业及车库"]
[1,"OA(C)-B1/8-1"]
[2,"空调机组","风量6000m3/h  冷97KW 热235.1KW 功率3kw 余压340pa 最低效率0.6% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[3,"AH(C)-B1/11-1"]
[4,"空调机组","风量25000m3/h 最小4920m3/h 冷185.2KW 热269KW 功率15kw 余压450pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.22W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[5,"AH(C)-B1/11-2"]
[6,"空调机组","风量25000m3/h 最小4920m3/h 冷185.2KW 热269KW 功率15kw 余压450pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.22W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[7,"AH(C)-B1/10-1"]
[8,"空调机组","风量28000m3/h 最小5600m3/h 冷208.4KW 热301.6KW 功率15kw 余压400pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[9,"AH(C)-B1/10-2"]
[10,"空调机组","风量28000m3/h 最小5600m3/h 冷208.4KW 热301.6KW 功率15kw 余压400pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[11,"AH(C)-B1/9-1"]
[12,"空调机组","风量25000m3/h 最小5080m3/h 冷185.2KW 热269KW 功率15kw 余压400pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[13,"AH(C)-B1/9-2"]
[14,"空调机组","风量25000m3/h 最小5080m3/h 冷185.2KW 热269KW 功率15kw 余压400pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[15,"OA(C)-B1/7-1"]
[16,"空调机组","风量5000m3/h  冷81.8KW 热77.7KW 功率2kw 余压320pa 最低效率0.6% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[17,"AH(C)-B1/7-1"]
[18,"空调机组","风量12000m3/h 最小2950m3/h  冷89.8KW 热129.3KW 功率5.5kw 余压400pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[19,"OA(C)-B1/5-1"]
[20,"空调机组","风量5000m3/h  冷81.8KW 热77.7KW 功率2.2kw 余压320pa  最低效率0.6% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[21,"AH（C）-B1/7-2"]
[22,"空调机组","风量20000m3/h 最小3400m3/h 冷144.4KW 热213.8KW 功率11kw 余压400pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[23,"吊顶式空调机组"," 冷22.6KW 热33.3KW 功率0.64kw 余压120pa ≤56dB(A) 水降压≤30KPa 风量3000m3/h","台",9,null,0,0,0,0,"CAH-03B"]
[24,"吊顶式空调机组"," 冷15.1KW 热21.8KW 功率0.32kw 余压130pa ≤55dB(A) 水降压≤30KPa 风量2000m3/h","台",1,null,0,0,0,0,"CAH-02B"]
[25,"风机盘管"," 冷7.92KW 热12.79KW 功率0.15kw 余压30~40pa 47dB(A)  最低效率0.65% 水降压≤30KPa 风量1360m3/h  DB27℃ WB19.5℃ 进出水温度7/12℃ 进风DB21℃进出水温度60/50℃ ","台",12,null,0,0,0,0,"08H3"]
[26,"风机盘管","无参数","台",11,null,0,0,0,0,"10H3"]
[27,"螺杆式风冷热泵机组","804KW 35℃ 12/7℃ 138.6m3/h 70KPa 0.018m2K/KW 1.0Pa 237KW COP3.4 IPLV＞3.2","台",2,null,0,0,0,0,"制冷"]
[28,null,"748KW 7℃ 40/45℃ 171.3m3/h 80KPa 0.018m2K/KW 1.6Pa 226KW COP3.3 IPLV＞3.2","台",{"$nulls":6},"制热"]
[29,"OA(N)-B1-1"]
[30,"空调机组","风量36000m3/h 冷403KW 热342KW 功率22kw 余压450pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 工作压力1.0MPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[31,"OA(N)-B1-6"]
[32,"空调机组","风量3000m3/h 冷47KW 热49KW 功率2.2kw 余压400pa 水降压≤50KPa 工作压力1.0MPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[33,"OA(N)-B1-7"]
[34,"空调机组","风量3000m3/h 冷47KW 热49KW 功率2.2kw 余压320pa 水降压≤50KPa 工作压力1.0MPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[35,"OA(N)-B1-8"]
[36,"空调机组","风量2000m3/h 冷30.9KW 热32KW 功率1.1kw 余压320pa 水降压≤50KPa 工作压力1.0MPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[37,"AH（N）-B1-4"]
[38,"空调机组","风量5000m3/h 最小1500m3/h 冷81.8KW 热77.7KW 功率2.2kw 余压320pa 水降压≤50KPa 工作压力1.0MPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[39,"AH（N）-B1-5"]
[40,"空调机组","风量15000m3/h 最小4830m3/h 冷101.5KW 热158.5KW 功率11kw 余压400pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[41,"AH（N）-B1-1"]
[42,"空调机组","风量25000m3/h 最小10000m3/h 冷185.2KW 热269KW 功率15kw 余压450pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0,"二次回风机组一次回风量2000m3/h 二次回风量125003/h"]
[43,"空调机房B1/2-1"]
[44,"OA(N)-B1-3"]
[45,"空调机组","风量36000m3/h 冷403KW 热342KW 功率22kw 余压450pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[46,"OA(N)-B1-2"]
[47,"空调机组","风量36000m3/h 冷403KW 热342KW 功率22kw 余压450pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[48,"OA(N)-B1-9"]
[49,"空调机组","风量2000m3/h 冷30.9KW 热32KW 功率1.1kw 余压320pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[50,"OA(N)-B1-4"]
[51,"空调机组","风量28000m3/h 冷313KW 热250KW 功率18.5kw 余压450pa  最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源 乙二醇溶液显热回收不低于65%","台",1,null,0,0,0,0,"1、带变频控制柜（含变频控制器、谐波治理装置、二次控制回路及元件）.2、热回收段配乙二醇循环泵（机组外置）"]
[52,"AH（N）-B1-7"]
[53,"空调机组","风量12000m3/h 最小3200m3/h 冷89.8KW 热129.3KW 功率5.5kw 余压400pa最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[54,"AH（N）-B1-2"]
[55,"空调机组","风量25000m3/h 最小10000m3/h 冷185.2KW 热269KW 功率15kw 余压450pa最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0,"二次回风机组一次回风量2000m3/h 二次回风量125003/h"]
[56,"AH（N）-B1-3"]
[57,"空调机组","风量25000m3/h 最小10000m3/h 冷185.2KW 热269KW 功率15kw 余压450pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0,"二次回风机组一次回风量2000m3/h 二次回风量125003/h"]
[58,"OA(N)-B1-12"]
[59,"空调机组","风量6000m3/h 冷97KW 热92.5KW 功率4kw 余压400pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.16W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[60,"AH(N)-B1-6"]
[61,"空调机组","风量15000m3/h 最小4830m3/h 冷101.5KW 热158.5KW 功率11kw 余压400pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[62,"OA(N)-B1-10"]
[63,"空调机组","风量7000m3/h 冷110.2KW 热106.7KW 功率3kw 余压320pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[64,"OA(N)-B1-11"]
[65,"空调机组","风量5000m3/h 冷81.8KW 热77.7KW 功率2.2kw 余压320pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[66,"OA(N)-B1-5"]
[67,"空调机组","风量28000m3/h 冷313KW 热250KW 功率18.5kw 余压450pa  最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0,"1、带变频控制柜（含变频控制器、谐波治理装置、二次控制回路及元件）.2、热回收段配乙二醇循环泵（机组外置）"]
[69,"AH(N)--2-1"]
[70,"空调机组","风量12000m3/h 最小3600m3/h 冷89.8KW 热129.3KW 功率5.5kw 余压400pa 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.225W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[71,"主机房"]
[72,"离心式水冷冷水机组","2462KW 12/7℃ 422.6m3/h 82KPa 0.018m3K/KW 1.0Pa 32/37℃ 493.2m3/h 78KPa 0.044m3K/KW 420.1KW  COP≥6.25 IPLV≥6.41","台",2,null,0,0,0,0,"（1）配套提供橡胶减震垫、水流开关、启动机组可读取运行电流，（2）开放通讯协议；（3）配套提供机组制冷剂安全阀泄压管，（4）采用环保冷媒，（5）配胶球自动在线清洗装置。"]
[73,null,"2462KW 12/7℃ 422.6m3/h 81KPa 0.018m3K/KW 1.0Pa 32/37℃ 505m3/h 81KPa 0.044m3K/KW 469.6KW   COP≥5.84 IPLV≥7.91","台",1,null,0,0,0,0,"（1）配套提供橡胶减震垫、水流开关、启动机组可读取运行电流，（2）开放通讯协议；（3）配套提供机组制冷剂安全阀泄压管，（4）采用环保冷媒，（5）配胶球自动在线清洗装置。"]
[74,"风机盘管"," 冷4.17KW 热6.68KW 功率71w 风量680m3/h 余压30~40pa ≤42.5dB(A) 水降压≤30KPa DB27℃ WB19.5℃ 进出水温度7/12℃ 进风DB21℃ 加热进出水温度60/50℃   ","台",43,null,0,0,0,0,"04H3"]
[75,null," 冷5.81KW 热9.38KW 功率150w 余压30~40pa 风量1020m3/h  ≤46.5dB(A) 水降压≤30KPa DB27℃ WB19.5℃ 进出水温度7/12℃ 进风DB21℃ 加热进出水温度60/50℃  ","台",47,null,0,0,0,0,"06H3"]
[76,"OA(F)-1/3-1"]
[77,"空调机组","风量10000m3/h 冷174KW 热153KW 功率5.5kw 工作压力1.6MPa 余压300pa  最低效率0.6% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.16W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[78,"AH(F)-1/3-3"]
[79,"空调机组","风量16000m3/h 最小1600m3/h 冷101KW 热158KW 功率7.5kw 余压450pa 变频  最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.22W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[80,"AH(F)-1/3-2"]
[81,"空调机组","风量6000m3/h 最小820m3/h 冷43KW 热63KW 功率3kw 余压350pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[82,"AH(F)-2/5-3"]
[83,"空调机组","风量18000m3/h 最小1600m3/h 冷126KW 热191KW 功率11kw 余压450pa 变频 最低效率0.65% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.22W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[84,"AH(F)-1/3-1"]
[85,"空调机组","风量10000m3/h 最小2800m3/h 冷71KW 热108KW 功率5.5kw 余压400pa 最低效率0.6% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.22W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[86,"AH(F)-2/4-2"]
[87,"空调机组","风量20000m3/h 最小800m3/h 冷144KW 热213KW 功率11kw 余压500pa 变频 最低效率0.7% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.23W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[88,"OA(F)-1/2-4"]
[89,"空调机组","风量8000m3/h 冷126KW 热122KW 功率2.2kw 余压300pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[90,"OA(F)-1/2-3"]
[91,"空调机组","风量3000m3/h 冷47KW 热53KW 功率4kw 余压200pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[92,"OA(F)-1/2-1"]
[93,"空调机组","风量8000m3/h 冷126KW 热122KW 功率4kw 最低效率0.6% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.16W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[94,"AH(F)-2/4-1"]
[95,"空调机组","风量20000m3/h 最小800m3/h 冷144KW 热213KW 功率11kw 余压500pa 变频 最低效率0.7% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.23W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[96,"OA(F)-1/1-1"]
[97,"空调机组","风量10000m3/h 冷174KW 热153KW 功率5.5kw 余压300pa  最低效率0.6% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.16W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[98,"OA(F)-1/2-2"]
[99,"空调机组","风量10000m3/h 冷174KW 热153KW 功率5.5kw 余压300pa 最低效率0.6% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.16W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[100,"AH(F)-2/5-1"]
[101,"空调机组","风量25000m3/h 最小800m3/h 冷185KW 热269KW 功率15kw 余压500pa 最低效率0.7% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.23W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[102,"OA(F)-1/1-2"]
[103,"空调机组","风量10000m3/h 冷174KW 热153KW 功率5.5kw 余压300pa 最低效率0.6% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.16W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[104,"AH(F)-2/5-2"]
[105,"空调机组","风量25000m3/h 最小800m3/h 冷185KW 热269KW 功率15kw 余压500pa 最低效率0.7% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.23W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[106,"AH(F)-2/4-5"]
[107,"空调机组","风量30000m3/h 最小5000m3/h 冷226KW 热324KW 功率18.5kw 余压450pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[108,"AH(F)-2/4-4"]
[109,"空调机组","风量25000m3/h 最小800m3/h 冷185KW 热269KW 功率15kw 余压500pa 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[110,"产业用房1"]
[111,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",3,null,0,0,0,0]
[112,"产业用房2"]
[113,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A） DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",4,null,0,0,0,0]
[114,"产业用房3"]
[115,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",1,null,0,0,0,0]
[116,"产业用房4"]
[117,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",2,null,0,0,0,0]
[118,"CAH02","风量2000m3/h 冷11.5KW 热17.7KW 功率0.32kw 余压179pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻18KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",1,null,0,0,0,0]
[119,"产业用房6"]
[120,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2 火灾报警切断电源","台",2,null,0,0,0,0]
[121,"CAH02","风量2000m3/h 冷11.5KW 热17.7KW 功率0.32kw 余压179pa 58dB(A) 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[122,"产业用房7"]
[123,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2 火灾报警切断电源","台",2,null,0,0,0,0]
[124,"CAH02","风量2000m3/h 冷11.5KW 热17.7KW 功率0.32kw 余压179pa 58dB(A) 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.2 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[125,"产业用房8"]
[126,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",3,null,0,0,0,0]
[127,"产业用房9"]
[128,"CAH02","风量2000m3/h 冷11.5KW 热17.7KW 功率0.32kw 余压179pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻18KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",2,null,0,0,0,0]
[129,"产业用房10"]
[130,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",3,null,0,0,0,0]
[131,"产业用房11"]
[132,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",1,null,0,0,0,0]
[133,"体质检测站"]
[134,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",2,null,0,0,0,0]
[135,"走道1"]
[136,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",2,null,0,0,0,0]
[137,"健身房1"]
[138,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",2,null,0,0,0,0]
[139,"健身房2"]
[140,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",2,null,0,0,0,0]
[141,"健身房3~9"]
[142,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",14,null,0,0,0,0]
[143,"健身房10"]
[144,"CAH03","风量3000m3/h 冷17.4KW 热27.4KW 功率0.64kw 余压152pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻19KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",2,null,0,0,0,0]
[145,"CAH02","风量2000m3/h 冷11.5KW 热17.7KW 功率0.32kw 余压179pa 58dB(A) DB27℃ WB19.5℃ 水阻力42KPa 进风DB21℃ 水阻18KPa 制冷进出水温7/12℃ 加热进出水温60/50℃","台",1,null,0,0,0,0]
[146,"风机盘管"," 冷4.17KW 热6.68KW 功率71w 风量680m3/h 余压30~40pa ≤42.5dB(A) 水降压≤30KPa DB27℃ WB19.5℃ 进出水温度7/12℃ 进风DB21℃ 加热进出水温度60/50℃   ","台",16,null,0,0,0,0,"04H3"]
[147,"AH(F)-2/4-3"]
[148,"空调机组","风量25000m3/h 最小800m3/h 冷185KW 热269KW 功率15kw 余压500pa 最低效率0.7% 水降压≤50KPa 板式+静电 板式G3+静电F7 风量耗功率0.23W/m3/h 火灾报警切断电源","台",1,null,0,0,0,0]
[149,"风机盘管温控器",null,"台",129,null,0,0,0,0]
[null,"ER(N)-2-1~2"]
[null,"乙二醇热回收机组","风量33000m3/h 556Pa 静压460Pa 600rPm 22kw 62dB(A) 最低效率0.65% 显热回收不低于65% 风量耗功率0.26W/m3/h  ","台",2]
[]
[150,"合计：",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"¥0.00"}]
[151,"合计大写：",{"$nulls":4},0]
["备注：如遇国家税率调整时，则除税价不变，含税价根据调整后的税率重新计取。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}